## колонтитул (hidden)
ул. Буренина, д.6 | ООО "ЖКС №3 Красногвардейского р-на"
ул. Буренина, д.6 | ООО "ЖКС №3 Красногвардейского р-на"

## Общие данные
Разработчик
| "УТВЕРЖДАЮ" | [7 empty] | "СОГЛАСОВАНО"
#REF!
Абонент
[6 empty] | 2019 г. | [6 empty] | 2019 г.
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
|  |  |  | Объект: |  | Название объекта
Назначение объекта
|  |  |  | Адрес: |  | Адрес объекта
Шифр проекта
"УТВЕРЖДАЮ"
Разработчик
2019 г.
2019 г.
Содержание
№№ |  | Наименование | [11 empty] | Стр.
Общие данные
Общие указания
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
1 |  | Схема функциональная узла учета тепловой энергии
2 |  | Схема монтажная узла учета тепловой энергии
3 |  | Схема электрическая принципиальная питания
4 |  | Схема подключений внешних проводок
5 |  | Схема подключения приборов узла учета тепловой энергии
6 |  | Схема опломбирования приборов узла учета тепловой энергии
7 |  | Схема установки термометра сопротивления
8 |  | Схема установки датчика давления
Прилагаемые документы
1 |  | Расчет диапазонов расхода теплоносителя
2 |  | База данных
3 |  | Гидравлический расчет
4 |  | Спецификация оборудования и материалов
5 |  | Технические условия на проектирование узла учета тепловой энергии
6 |  | Договор теплоснабжения
Шифр проекта
Название объекта
Изм. | Кол. |  | Лист | №док | Подп. | Дата
Разраб. | [6 empty] | Адрес объекта |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
Провер. | [11 empty] | Р | 1 | 1
Н. контр. | [5 empty] | 0
[7 empty] | Общие данные |  |  |  |  | Разработчик
Н.контр.
ГИП
Общие указания
Проект узла учета тепловой энергии разработан на основании:
- технических условий
- договора теплоснабжения
-паспорта узла присоединения ИТП
Система теплоснабжения: | [5 empty] | двухтрубная открытая
Схемы присоединения: | [5 empty] | отопления - зависимая, с элеватором-смесителем.
вентиляция - отсутствует
ГВС - непосредственный водоразбор
| Договорные нагрузки: |  |  |  |  | на отопление: |  |  | #REF! | Гкал/ч | 8.5 |  | т/ч
[6 empty] | на вентиляцию: |  |  | 0 | Гкал/ч | 0 |  | т/ч
[6 empty] | на ГВС(max): |  |  | 0.45 | Гкал/ч | 7.3 |  | т/ч
[6 empty] | на циркуляцию: |  |  | 0 | л/с | 0 |  | т/ч
Проектом предусмотрено теплоснабжение дома по адресу:
Узел учета предназначен для автоматизированного учета количества тепловой энергии, потребляемой абонентом из тепловой сети, и выполнен на базе комплексного теплосчетчика ТСК-9.
Вычислитель количества теплоты ВКТ-9 входит в состав ТСК-9 и предназначен для учета, регистрации и дистанционного мониторинга количества тепловой энергии и параметров теплоносителя в закрытых и открытых системах водяного теплоснабжения (в дальнейшем - тепловые системы ТС1 и ТС2), каждая из которых может содержать тр-ды: подающий (1), обратный (2) и ГВС, подпитки либо питьевой воды (3).
Для устранения вибраций устанавливаются опоры.
Температура воды в трубопроводах может измеряться от 0 до 160 оС, разность температур от 3 до 150 оС, давление - до 16 кг/см2.
ВКТ-9 обеспечивает регистрацию архивных и итоговых показаний величин в энергонезависимой памяти с момента выполнения операции сброс.
Архивные показания величин формируются за часы, сутки, месяцы. Архив рассчитан на ретроспективу: 1488 часа, 730 суток и 48 месяцев.
Показания величин в архиве хранятся до выполнения операции сброс.
Организация учета потребленной тепловой энергии в системе отопления:
В системе отопления учет расхода потребленной тепловой энергии ведется по показаниям преобразователей расхода, давления и температуры, установленных на подающем и обратном тр-дах в ИТП потребителя.
Преобразователи расхода, давления и температуры подключены на тепловую систему №1 (ТС1) тепловычислителя ВКТ-9-02 по схеме №1.11 (см. базу данных для ВКТ-9).
В отопительный период потребленная тепловая энергия определяеся по формуле:
Q(ТС1) = M1 (h1-h2) + dM (h2-hх), Гкал, где dМ=(М1-М2)+М3 | [10 empty] | Схема 1.11 |  | Тх=0°С
| М1 | - | масса теплоносителя (TH), прошедшего по подающему тр-ду | [9 empty] | т
| М2 | - | масса TH, прошедшего по обратному тр-ду в теплосеть (выход F2) | [9 empty] | т
| М3 | - | масса ТН, прошедшего по обратному тр-ду из теплосети (выход F1) | [9 empty] | т
| h1 | - | энтальпия теплоносителя в подающем тр-де | [9 empty] | ккал/кг
| h2 | - | энтальпия теплоносителя в обратном тр-де | [9 empty] | ккал/кг
| hх | - | энтальпия холодной воды | [9 empty] | ккал/кг
Организация учета потребленной тепловой энергии в системе ГВС:
В системе ГВС учет расхода потребленной тепловой энергии ведется по показаниям преобразователей расхода, давления и температуры, установленных на тр-де ГВС в ИТП после узла подготовки ГВС.
Преобразователи расхода, давления и температуры подключены на тепловую систему №2 (ТС2) тепловычислителя ВКТ-9-02 по схеме №3.1 (см.базу данных для ВКТ-9) с алгоритмом вычисления тепловой энергии:
В межотопительный период потребленная тепловая энергия определяеся по формуле:
Q(ТС2) = M1(h1-hх),Гкал, где | [10 empty] | Схема 3.1 |  | Тх=0°С
| М1 | - | масса теплоносителя, прошедшего по подающему тр-ду ГВС, т
| h1 | - | энтальпия теплоносителя в подающем тр-де ГВС, ккал/кг
| hх | - | энтальпия холодной воды | [6 empty] | ккал/кг
[7 empty] | Шифр проекта | [7 empty] | Лист
1
Изм. | Кол. |  | Лист | № док | Подп. | Дата
Расчет диапазонов расхода теплоносителя
Объект: |  |  |  | Название объекта
по адресу: |  |  |  | Адрес объекта
Источник теплоснабжения:
Система теплоснабжения: | [5 empty] | двухтрубная
Схемы присоединения: | [5 empty] | отопления -
вентиляции -
ГВС -
Договорные тепловые нагрузки:
| Тепловая нагрузка на отопление | [6 empty] | Qот |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
| Тепловая нагрузка вентил. |  |  |  |  | Тнв= -26С° |  | Qвент |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
| Тепловая нагрузка вентил. |  |  |  |  | Тнв= -12С° |  | Qвент |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
| Тепловая нагрузка ГВС ср | [6 empty] | Qгвс ср |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
| Тепловая нагрузка ГВС мах | [6 empty] | Qгвс макс |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
| Температура прямой воды отопления | [6 empty] | Т1 | [5 empty] | град.С
| Температура обратной воды отоплен. | [6 empty] | Т2 | [5 empty] | град.С
| Давление прямой тр-д/обратный | [6 empty] | Р1/Р2 | [5 empty] | кгс/см2
| Температура прямой воды ГВС | [6 empty] | Т3 | [5 empty] | град.С
| Температура цирк-ой воды ГВС | [6 empty] | Т4 | [5 empty] | град.С
| Давление прямой тр-д ГВС | [6 empty] | Р3 | [5 empty] | кгс/см2
Расходы сетевой воды:
| Расход тепла на отопление | [6 empty] | Gот ном |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход тепла на вент |  |  |  |  | Тнв= -26С° |  | Gвент |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход тепла на вент |  |  |  |  | Тнв= -12С° |  | Gвент |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход ГВС макс. | [6 empty] | Gгвс.макс |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход ГВС средн. | [6 empty] | Gгвс.ср |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход ГВС цирк. | [6 empty] | Gгвс.цирк |  |  |  |  | 0 | т/ч
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
| Расход отопления мин | [6 empty] | Gот мин=Gот ном*0,5 |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход отопления макс | [6 empty] | Gот макс=Gот ном*1,25 |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход вентиляции макс |  |  |  |  | Тнв= -26С° |  | Gвент макс=Gвент ном*1,25 |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход вентиляции макс |  |  |  |  | Тнв= -12С° |  | Gвент макс=Gвент ном*1,25 |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход вентиляции макс | [6 empty] | Gв макс=Gв макс(-26)+Gв макс(-11) |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход под. ГВС мин | [6 empty] | Gгвс мин=4% Gгвс max |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход под. ГВС макс | [6 empty] | Gгвс макс= Gгвс макс*1,25 |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход под. ГВС мин | [6 empty] | Gцирк.гвс мин |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Расход под. ГВС макс | [6 empty] | Gцирк.гвс макс |  |  |  |  | 0 | т/ч
Схема теплоснабжения 2-х трубная
| Прямой трубопровод | [6 empty] | Gпр мин=Gот мин+ Gвент мин+Gгвс мин |  |  |  |  | 0 | т/ч
| сетевой воды | [6 empty] | Gпр макс=Gот макс+Gвент макс+Gгвс макс |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Обратный трубопровод | [6 empty] | Gобр мин=Gот мин + Gцир мин |  |  |  |  | 0 | т/ч
| сетевой воды | [6 empty] | Gобр макс=Gот макс+Gвент макс+Gцирк гвс макс |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Подающий трубопровод | [6 empty] | Gгвс мин=4% Gгвс max |  |  |  |  | 0 | т/ч
| ГВС | [6 empty] | Gгвс макс=Gгвс макс*1,25 |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Циркуляционный трубопровод | [6 empty] | Gцирк гвс мин |  |  |  |  | 0 | т/ч
| ГВС | [6 empty] | Gцирк гвс макс |  |  |  |  | 0 | т/ч
| Подающий трубопровод | [6 empty] | Gгвс мин=0,04Gгвс макс |  |  |  |  | 0 | т/ч
| ГВС (межотопительный период) | [6 empty] | Gгвс макс=Gгвс макс*1,25 |  |  |  |  | 0 | т/ч
[10 empty] | мин. |  | макс.
| прямой трубопровод | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | т/ч
| обратный трубопровод | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | т/ч
| трубопровод ГВС | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | т/ч
| ГВС (циркуляция) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | т/ч
| трубопровод ГВС (м/о период) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | т/ч
[7 empty] | Шифр проекта | [7 empty] | Лист
1
Изм. | Кол. |  | Лист | № док | Подп. | Дата
БАЗА ДАННЫХ
|  | Абонент: |  |  | Название объекта
|  | Адрес узла учета: |  |  |  | Адрес объекта
|  | Номер договора теплоснабжения: | [8 empty] | #REF!
|  | Номер технических условий на устройство УУТЭ: | [8 empty] | #REF!
Перечень средств измерений входящих в узел учета тепловой энергии
[6 empty] | Тип прибора |  | Предел измерения |  |  |  | Погрешность
[8 empty] | нижний |  | верхний
Теплосчетчик | [5 empty] | ТСК-9-01 |  | - |  | - |  | ±(1+0,01 Gmax/G) при относительной погрешности расходомера, но не более ±3,5%
Вычислитель | [5 empty] | ВКТ-9-02 |  | 0 Гкал |  | 10⁷ Гкал |  | относительная: тепловой энергии ±(0,5+Δt min/Δt)%;массы +0,1%; времени +0,01%;абсолютная:разности темп-р ±(0,03+0,0006Δt)°C; температуры +0,1оС; объема +1 ед.мл.разряда показаний; приведенная:показаний давления <0,25%
Цифровой идентификатор ПО CRC-16 | [5 empty] | Версия ПО v01.1039
Преобразователь расхода | [5 empty] | ПРЭМ Ду |  |  | м3/ч |  | м3/ч |  | + | 2%
кл. - 1шт.,вес имп.** | [8 empty] | м3/ч |  | м3/ч |  | + | 1%
Преобразователь расхода | [5 empty] | ПРЭМ Ду |  |  | м3/ч |  | м3/ч |  | + | 2%
кл. - 1шт.,вес имп.** | [8 empty] | м3/ч |  | м3/ч |  | + | 1%
Преобразователь расхода | [5 empty] | ПРЭМ Ду |  |  | м3/ч |  | м3/ч |  | + | 2%
кл. - 1шт.,вес имп.** | [8 empty] | м3/ч |  | м3/ч |  | + | 1%
Преобразователь расхода | [5 empty] | ПРЭМ |  | 0,08 | м3/ч | 0,12 | м3/ч |  | + | 2%
кл.D - 1шт.,вес имп.** | [5 empty] | Ду20 |  | 0,12 | м3/ч | 6,0 | м3/ч |  | + | 1%
Термометр сопротивления | [5 empty] | "КТСП-Н" |  |  | оС |  | оС
кл.доп.1 - 1ком.,НСХ ,α=
Термометр сопротивления | [5 empty] | "ТСП-Н" |  |  | оС |  | оС
кл.доп. - 1шт.,НСХ ,α=
Преобразователь давления | [5 empty] | СДВ-И 4-20мА |  | 0 МПа |  | 1,6 МПа |  | ±0,5%
вых. сигнал 4-20 мА - 3шт.
* - преобразователь расхода с дополнительным числоимпульсным выходом.
** - вес импульса (л) проверить по паспорту на преобразователь расхода ПРЭМ
Не превышать fв ВКТ-9.
* - Нижнее значение расходомера (м3/ч) (при 2% погрешности) при направлениии потока в тр-де, не совпадающем со стрелкой на корпусе ПРЭМ (на обратном тр-де).
*** - В случае выхода фактического расхода ниже величины нижней уставки в отчет подставляется величина нижней уставки.
Расчетные нагрузки:
Параметры теплоносителя в отопительный период: | [8 empty] | G max
расход прямой трубопровод, G1 | [8 empty] | 0 |  | т/ч
расход на вентиляцию | [8 empty] | #REF! |  | т/ч
расход обратный трубопровод, G2 | [8 empty] | 0 |  | т/ч
рабочее давление, Р1/Р2 | [8 empty] | 0 |  | кгс/см2
температурный график, Т1/Т2 | [8 empty] | 150/70 |  | оС
Нагрузки на линии ГВС:
расход трубопровод ГВС, G3 | [8 empty] | 0 |  | т/ч
расход циркуляционный трубопровод, G4 | [8 empty] | 0 |  | т/ч
рабочее давление, Р3 | [8 empty] | 6,0 |  | кгс/см2
температурный график, Т3 | [8 empty] | 60 |  | оС
[7 empty] | Шифр проекта | [7 empty] | Лист
1
Изм. | Кол. |  | Лист | № док | Подп. | Дата
Настройки |  |  |  |  | Параметр
1.Часы |  |  | 1.Время |  | Текущее время |  |  | По факту |  | час:минута:секунда
|  |  | 2.Дата |  | Текущая дата |  |  | По факту |  | день/месяц/год
|  |  | 3.Коррекция |  | Коррекция суточного хода часов |  |  | 0 |  | от минус 30 до 30 с/сутки
|  |  | 4.Автоперевод |  | Зимнее и летнее время |  |  | Нет |  | час:минута:секунда
2.Идентификация |  |  | 1.Зав. номер |  | Заводской № выч. |  |  | По факту |  | редакт-е только в режиме КАЛИБРОВКА
|  |  | 2.Имя объекта |  | Обозначение выч. |  |  | По факту |  | 16 символов
|  |  | 3.Код организ. |  | Код организации |  |  | По факту |  | 16 символов
|  |  | 4.Договор |  | Номер договора |  |  | 10035-129 |  | с теплоснабжающей организацией
|  |  | 5.Адрес |  | Адрес объекта |  |  | 8 линия,45/34
3.Пароль |  |  | 1.Ввести |  | Пароль |  |  | - |  | установленный ранее пароль
|  |  | 2.Задать |  | Пароль |  |  | - |  | новый пароль
|  |  | 3.Разрешить |  |  |  |  | Нет |  | разрешение на ввод пароля
4.Датчики
[5 empty] | ТС1 |  |  | ТС2
[5 empty] | Тр1 | Тр2 | Тр3 | Тр1 | Тр2 | Тр3
Каналы V |  |  | Вес импульса | [7 empty] | от 0,001 до 10000 л/имп | bar: ТС1 Тр1 to ТС2 Тр3
|  |  | G дог |  | 2.7269 | 2.3524 | 0 | 1.0169 | - | - | договорное значение
|  |  | G вп | [7 empty] | верхний порог | bar: ТС2 Тр2 to ТС2 Тр3
|  |  | G нп | [7 empty] | нижний порог | bar: ТС2 Тр2 to ТС2 Тр3
|  |  | G отс |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,072 | - | - | отсечка
|  |  | Контроль пит. |  | Не исп. | Не исп. | Не исп. | DIN1 | Не исп. | Не исп. | дискретный вход для подкл. блока питания ПР
|  |  | Сигнал реверс |  | Не исп. | Не исп. | Не исп. | Не исп. | Не исп. | Не исп. | дискр. вход, для сигнала обр. направления потока
|  |  | Пустая труба |  | Не исп. | Не исп. | Не исп. | Не исп. | Не исп. | Не исп. | дискр. вход, для сигнала отсутствия тепл-ля в тр.
Фильтр |  |  | Глубина |  | ТС1 Тр1: 3 | число от 1 до 8
|  |  | К-т сброса |  | ТС1 Тр1: 1,2 | число от 1,05 до 100
Каналы t |  |  | НСХ ТСП |  | Pt100 0,00385 | Pt100 0,00385 | - | Pt100 0,00385 | - | -
|  |  | t дог |  | #REF! | #REF! | - | 60 | - | - | договорное значение от -50 до 180°С
|  |  | t вп |  | 150 | 70 | - | 75 | - | - | верхний и нижний пороги от -50 до 180°С, t нп<t вп
|  |  | t нп |  | 3 | 3 | - | 3 | - | -
Каналы Р |  |  | Датчик |  | 1,6МПа | 1,6МПа | - | 1,6МПа | - | - | верхняя граница
|  |  | Ток датчика |  | 4…20мА | 4…20мА | - | 4…20мА | - | - | диапазон выходного тока
|  |  | Р дог |  | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | договорное значение от 0 до 2,5МПа
|  |  | Р вп |  | 1,6 | 1,6 | - | 1.6 | - | - | верхний и нижний пороги от 0 до 2,5 МПа, Р нп<Р вп
|  |  | Р нп |  | 0 | 0 | - | 0 | - | -
Период измерения |  |  |  |  | ТС1 Тр1: 60 с | для каналов t и Р в режиме РАБОТА
Дискрет-ные входы |  |  | 1.DIN1 |  | ТС1 Тр1: Инверсия; ТС2 Тр1: Да; ТС2 Тр3: условие смены флага (снят при наличии сигнала, установлен при отсутствии сигнала)
[5 empty] | Задержка |  |  | 6 с |  | время задержки смены флага от 0 до 65535 с
|  |  | 2.DIN2 |  | ТС1 Тр1: Инверсия; ТС2 Тр1: Не исп.; ТС2 Тр3: условие смены флага
[5 empty] | Задержка |  |  | Не исп. |  | время задержки смены флага от 0 до 65535 с
|  |  | 3.DINА 4.DINВ 5.DINС 6.DIND |  | ТС1 Тр1: Канал; ТС2 Тр1: Не исп.; ТС2 Тр3: любой из незадействованных каналов V
[5 empty] | Инверсия |  |  | Не исп. |  | условие смены флага
[5 empty] | Задержка |  |  | Не исп. |  | время задержки смены флага от 0 до 65535 с
** - вес импульса (л) проверить по паспорту на преобразователь расхода ПРЭМ
Не превышать fв ВКТ-9.
[5 empty] | ТС1 Тр3: Шифр проекта |  |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. |  | Лист | № док | ТС1 Тр1: Подп.; ТС1 Тр2: Дата
5.Общие |  |  | 1.Ед.изм.тепл. |  | ТС1 Тр1: Ед. изм. тепл. энергии; ТС2 Тр1: Гкал
|  |  | 2.Дата отчета |  | ТС1 Тр1: День форм. мес. архива; ТС2 Тр1: 23; ТС2 Тр3: от 1 до 31
|  |  | 3.Восст. арх. |  | ТС1 Тр1: Восст-ние архива; ТС2 Тр1: Да
|  |  | 4.К-т небал. |  | ТС1 Тр1: К-т небаланса масс; ТС2 Тр1: 1,0156; ТС2 Тр3: число от 1 до 1,1
|  |  | 5.Канал tвозд |  | ТС2 Тр1: Не использ.
|  |  | 6.Формула Qобщ |  | ТС1 Тр1: ± Qo1 ± Qг1 ± Qo2 ± Qг2; ТС2 Тр1: Qo1; ТС2 Тр2: +Qo1
[8 empty] | Qг1 | 0 | отсутствует Qг1
[8 empty] | Qo2 | +Qo2
[8 empty] | Qг2 | 0 | отсутствует Qг2
|  |  | 7.Лето/зима |  | ТС1 Тр1: Текущий период; ТС2 Тр1: Зимний
[5 empty] | Смена периода |  |  | Вручную |  | условие смены периода теплопотребления
[5 empty] | Начало летнего |  |  | - |  | день/месяц/год, для смены по дате
[5 empty] | Начало зимнего |  |  | -
[5 empty] | Сигнал |  |  | - |  | дискретный вход, для смены по сигналу
|  |  | 8.Хол.вода |  | ТС1 Тр1: Канал tхв; ТС2 Тр1: Договорное
[5 empty] | Канал Рхв |  |  | Договорное
[5 empty] | tхв дог летняя |  |  | 0 |  | от 0 до 180 °С
[5 empty] | Рхв дог летнее |  |  | 0,2 |  | от 0 до 2,5 МПа
[5 empty] | tхв дог зимнее |  |  | 0 |  | от 0 до 180 °С
[5 empty] | Рхв дог зимнее |  |  | 0,2 |  | от 0 до 2,5 МПа
[5 empty] | tхв дистанц. |  |  | 0 |  | от 0 до 180 °С
|  |  | 9.Разм.давления |  | ТС1 Тр1: Разм-ть давления; ТС2 Тр1: МПа; ТС2 Тр3: размерность давления
6.Настройки ТС1
6.ТС1 |  |  | 1.Схема зимняя |  | ТС1 Тр1: Номер схемы; ТС2 Тр1: 1.11; ТС2 Тр3: номер схемы измерений
|  |  | 2.Схема летняя |  | ТС1 Тр1: Номер схемы; ТС2 Тр1: -; ТС2 Тр3: номер схемы измерений
|  |  | 3.dt нп |  | ТС2 Тр1: 3; ТС2 Тр3: нижний порог для dt1(2,3) от 0 до 180 °С
|  |  | 4.Маска общ.НС |  | ТС2 Тр1: 0; ТС2 Тр3: флаги общих НС
|  |  | 5.Смена схемы |  | ТС2 Тр1: Отключена
|  |  | 6.Сигнал |  | ТС2 Тр1: -; ТС2 Тр3: для смены по сигналу
|  |  | 7.Доп.настр. |  | ТС1 Тр1: Режим ост. ТС; ТС2 Тр1: Счет М,V; ТС2 Тр3: действия при останове ТС (W=0)
[5 empty] | Контроль dt |  |  | По часовым
8.Контроль НС
|  |  | 1.Канальные НС |  | ТС1 Тр1: Отказ V1; ТС2 Тр1: Значение=догов
[5 empty] | Отказ V2 |  |  | Значение=догов
[5 empty] | Отказ V3 |  |  | Значение=0
[5 empty] | G1>G1вп,G2>G2вп |  |  | Значение=догов
[5 empty] | G3>G3вп |  |  | Значение=0
[5 empty] | G1 отс<G1<G1 нп |  |  | G1=G1 нп
[5 empty] | G2 отс<G2<G2 нп |  |  | G2=порог
[5 empty] | G3 отс<G3<G3 нп |  |  | Значение=0
[5 empty] | G1<G1 отс |  |  | Значение=0
[5 empty] | G2<G2 отс |  |  | Значение=0
[5 empty] | G3<G3 отс |  |  | Значение=0
[5 empty] | Отказ t1, t2 |  |  | Значение=догов
[5 empty] | t>t1 вп, t<t1 нп |  |  | Значение=догов
[5 empty] | t>t2 вп, t<t2 нп |  |  | Значение=догов
[5 empty] | Отказ Р1, Р2 |  |  | Значение=догов
[5 empty] | Р>Р1 вп, Р<Р1 нп |  |  | Значение=догов
[5 empty] | Р>Р2 вп, Р<Р2 нп |  |  | Значение=догов
|  |  | 2.НС ТС |  | ТС1 Тр1: Внешнее событие; ТС2 Тр1: Не контролир.
[5 empty] | dt<dt нп, dt<0 |  |  | Останов ТС |  | со счетом М, V
[5 empty] | Небал.<=Кнеб |  |  | М1=М2 |  | в допуске
[5 empty] | Небал.>Кнеб |  |  | Останов ТС |  | со счетом М, V
[5 empty] | Qo<0 |  |  | Останов ТС |  | со счетом М, V
[5 empty] | ТС1 Тр3: Шифр проекта |  |  |  |  | Лист
3
Изм. | Кол. |  | Лист | №док | ТС1 Тр1: Подп.; ТС1 Тр2: Дата
7.Настройки ТС2
7.ТС2 |  |  | 1.Схема зимняя |  | ТС1 Тр1: Номер схемы; ТС2 Тр1: 3.1; ТС2 Тр3: номер схемы измерений
|  |  | 2.Схема летняя |  | ТС1 Тр1: Номер схемы; ТС2 Тр1: -; ТС2 Тр3: номер схемы измерений
|  |  | 3.dt нп |  | ТС2 Тр1: Значение=0; ТС2 Тр3: нижний порог для dt1(2,3) от 0 до 180 °С
|  |  | 4.Маска общ.НС |  | ТС2 Тр1: Значение=0; ТС2 Тр3: флаги общих НС
|  |  | 5.Смена схемы |  | ТС2 Тр1: Отключена
|  |  | 6.Сигнал |  | ТС2 Тр1: -; ТС2 Тр3: для смены по сигналу
|  |  | 7.Доп.настр. |  | ТС1 Тр1: Режим ост. ТС; ТС2 Тр1: Счет М,V; ТС2 Тр3: действия при останове ТС (W=0)
[5 empty] | Контроль dt |  |  | По часовым
8.Контроль НС
|  |  | 1.Канальные НС |  | ТС1 Тр1: Отказ V1; ТС2 Тр1: Значение=догов
[5 empty] | Отказ V2 |  |  | -
[5 empty] | Отказ V3 |  |  | -
[5 empty] | G1>G1вп |  |  | Значение=догов
[5 empty] | G1 отс<G1<G1 нп |  |  | G1=G1 нп
[5 empty] | G1<G1 отс |  |  | Значение=0
[5 empty] | Отказ t1 |  |  | Значение=догов
[5 empty] | t>t1 вп, t<t1 нп |  |  | Значение=догов
[5 empty] | Отказ Р1 |  |  | Значение=догов
[5 empty] | Р>Р1 вп, Р<Р1 нп |  |  | Значение=догов
|  |  | 2.НС ТС |  | ТС1 Тр1: Внешнее событие; ТС2 Тр1: Не контролир
[5 empty] | dt<dt нп, dt<0 |  |  | Не контролир |  | со счетом М, V
[5 empty] | Небал.<=Кнеб |  |  | -
[5 empty] | Небал.>Кнеб |  |  | -
[5 empty] | Qгвс<0 |  |  | Останов ТС |  | со счетом М, V (W=0)
8.Контр.доп.НС |  |  |  |  | ТС1 Тр1: Отказ V1; ТС2 Тр1: -
[5 empty] | G1>G1 вп |  |  | -
[5 empty] | G1 отс<G1<G1 нп |  |  | -
[5 empty] | G1<G1 отс |  |  | -
9.Интерфейсы |  |  | 1.ЖКИ |  | ТС1 Тр1: 1.Контраст; ТС2 Тр1: По факту; ТС2 Тр3: число от 0 до 31
[5 empty] | 2.Подсветка |  |  | 5 |  | время от 0 до 255 с
[5 empty] | 3.Заставка |  |  | 0
[5 empty] | 4.Отключение |  |  | 180
|  |  | 2.Порт 1 |  | ТС1 Тр1: 1.Скорость; ТС2 Тр1: 9600 бод/с; ТС2 Тр3: ряд:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
[5 empty] | 2.Сет.адрес |  |  | 1 |  | от 1 до 247
[5 empty] | 3.Зад.таймаута |  |  | 65 |  | от 0 до 255 мс
[5 empty] | 4.Внешн.устр. |  |  | ПК
|  |  | 3.Порт 2 |  | ТС1 Тр1: 1.Скорость; ТС2 Тр1: 9600 бод/с; ТС2 Тр3: ряд:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
[5 empty] | 2.Сет.адрес |  |  | 1 |  | от 1 до 247
[5 empty] | 3.Зад.таймаута |  |  | 50 |  | от 0 до 255 мс
НАСТРОЙКА РАСХОДОМЕРОВ
Трубопровод ТР1 |  |  |  |  | ТС1 Тр1: F1=1, F2=2
Трубопровод ТР2 |  |  |  |  | ТС1 Тр1: F1=1, F2=2
Трубопровод ТР3 |  |  |  |  | ТС1 Тр1: F1=0, F2=0
УРОВЕНЬ ДОСТУПА
J1 | bar: ТС1 Тр1
РАБОТА |  |  |  | - | ТС1 Тр1: -; ТС1 Тр3: - Перемычка отсутствует
НАСТРОЙКА |  |  |  | + | ТС1 Тр1: -; ТС1 Тр3: + Перемычка установлена
КАЛИБРОВКА |  |  |  | - | bar: ТС1 Тр1
ПОВЕРКА |  |  |  | + | bar: ТС1 Тр1
[5 empty] | ТС1 Тр3: Шифр проекта |  |  |  |  | Лист
4
Изм. | Кол. |  | Лист | №док | ТС1 Тр1: Подп.; ТС1 Тр2: Дата

## Гидр.
Гидравлический расчет
для определения потерь давления в узле учета тепловой энергии.
по адресу: Адрес объекта
[1] Идельчик И.Е."Справочник по гидравлическим сопротивлениям". М, Машиностроение 1992г.
[2] Плотность, энтальпия и вязкость воды. М, Госстандарт России, 1993г.
Расход теплоносителя: | [5 empty] | Обозн. | Расход | Ед. изм.
Отопление (подающий тр-од) | [5 empty] | G1 | 0 | т/ч
Отопление (обратный тр-од) | [5 empty] | G2 | 0 | т/ч
ГВС (подающий тр-од) | [5 empty] | G3 | 0 | т/ч
Циркуляция | [5 empty] | G4 | 0 | т/ч
Температура воды (подающий тр-од) | [5 empty] | T1 | 150 | оС
Температура воды (обратный тр-од) | [5 empty] | T2 | 70 | оС
Температура воды (тр-од ГВС) | [5 empty] | T3 | 60 | оС
Температура воды (циркуляционный тр-од) | [5 empty] | T4 | 50 | оС
Рабочее давление (подающий тр-од) | [5 empty] | P1 | 0 | кгс/см2
Рабочее давление (обратный тр-од) | [5 empty] | P2 | 0 | кгс/см2
Рабочее давление (подающий тр-од) | [5 empty] | P3 | 6 | кгс/см2
Рабочее давление (обратный тр-од) | [5 empty] | P4 | 5 | кгс/см2
Наименование |  |  |  |  | Обозн. | Размерность | ТРУБОПРОВОДЫ
[7 empty] | Т1 | Т2 |  | Т3 |  | Т4
ИСХОДНЫЕ РАЗМЕРЫ СУЖЕНИЯ
Диаметр трубопровода перед сужен |  |  |  |  | D1 | м | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
Диаметр сужения |  |  |  |  | D0 | м | 0.032 | 0.032 |  | 0.02
Скорость в сужении D0 |  |  |  |  | V0 | м/с | 0.94185 | 0.81249 |  | 0.89911
Длина сужения |  |  |  |  | L0 | м | 0.377 | 0.377 |  | 0.354
Диаметр трубопровода после сужен |  |  |  |  | D3 | м | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
Длина конфузора |  |  |  |  | l1 | м | 0.045 | 0.045 |  | 0.045
Длина диффузора |  |  |  |  | l2 | м | 0.045 | 0.045 |  | 0.045
Эквивалентная шероховатость труб |  |  |  |  | D | мм | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ
Давление |  |  |  |  | Р | кгс/см2 | 0 | 0 |  | 6 |  | 5
Температура |  |  |  |  | t | С° | 150 | 70 |  | 60 |  | 50
Расход массовый |  |  |  |  | G | т/ч | 2.5 | 2.3 |  | 1 |  | 0
[7 empty] | 1.5 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.5
Плотность [2] |  |  |  |  | r | кг/м3 | 916.7788 | 977.7293 |  | 983.4121 |  | 988.2005
Динамическая вязкость[2] |  |  |  |  | m | мГс*с/м2 | 18.6308 | 41.0015 |  | 46.9751 |  | 54.266
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДА И ПОТОКА
Расход объемный |  |  |  |  | Q | м3/ч | 2.7269 | 2.3524 |  | 1.0169 |  | 0
Угол конфузора |  |  |  |  | a1 | гр | 22.6199 | 22.6199 |  | 36.8699 |  | #DIV/0!
Угол диффузора |  |  |  |  | a2 | гр | 22.6199 | 22.6199 |  | 36.8699 |  | #DIV/0!
Площадь cечения трубопровода D1 |  |  |  |  | F1 | м2 | 0.0019635 | 0.0019635 |  | 0.0019635 |  | 0
Площадь сечения сужения D0 |  |  |  |  | F0 | м2 | 0.00080425 | 0.00080425 |  | 0.00031416 |  | 0
Площадь cечения трубопровода D3 |  |  |  |  | F3 | м2 | 0.0019635 | 0.0019635 |  | 0.0019635 |  | 0
Скорость в трубопроводе D1 |  |  |  |  | V1 | м/с | 0.38578 | 0.3328 |  | 0.14386 |  | #DIV/0!
Скорость в трубопроводе D3 |  |  |  |  | V3 | м/с | 0.38578 | 0.3328 |  | 0.14386 |  | #DIV/0!
Кинематическая вязкость |  |  |  |  | n | м2/с | 1.9936e-07 | 4.1139e-07 |  | 4.686e-07 |  | 5.3871e-07
Число Рейнольдса в сужении |  |  |  |  | Re |  | 151180.9226 | 63200.0194 |  | 38374.3778 |  | 0
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Динамический напор | [5 empty] | Па | 406.6313 | 322.7174 |  | 397.4932 |  | 0
[7 empty] | 0.39472 | 0.39472 |  | 0.64338 |  | #DIV/0!
Шифр проекта.ГР
Название объекта
Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
Разраб. | [5 empty] | Адрес объекта |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Провер. | [8 empty] | Р |  | 1 | 2
Н. контр. |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Гидравлический расчет |  |  | Разработчик
Н.контр.
ГИП
Конфузор
Отношение F0/F1 |  |  |  |  | n0 |  | 0.4096 | 0.4096 |  | 0.16
Коэф. сопр. конфузора [1](5-22) |  |  |  |  | z |  | 0.036221 | 0.59328 |  | 0.072396
Потеря давления в конфузоре уч-к 1-2 |  |  |  |  | DR1 | Па | 14.7284 | 191.4606 |  | 28.7767
Измерительный участок
Относит. шероховатость стенок | [6 empty] | 0.015625 | 0.015625 |  | 0.025
Коэф. сопротивления трения [1](2-4) |  |  |  |  | l |  | 0.039168 | 0.039544 |  | 0.044495
Коэф. сопротивления участка 2-3 |  |  |  |  | z |  | 0.46145 | 0.46587 |  | 0.78756
Потеря давления участка 2-3 |  |  |  |  | DR2 | Па | 187.6382 | 150.3459 |  | 313.0516
Диффузор
Отношение F1/F0 |  |  |  |  | n1 |  | 2.4414 | 2.4414 |  | 6.25
Коэф.сопр. расширения [1](5-5) |  |  |  |  | дзета_p |  | 0.14919 | 0.14919 |  | 0.57188
Коэф.сопр. трения [1](5-6) |  |  |  |  | дзета_тр |  | 0.50692 | 0.59328
[5 empty] | z |  | 0.65611 | 0.74246 |  | 0.57188
Отношение L0/D0 | [6 empty] | 11.7812 | 11.7812 |  | 17.7
Поправка на неравном-ть поля [1](5-2) |  |  |  |  | Кд |  | 1.4 | 1.4 |  | 1.4
Коэфф-т сопротивления диффузора |  |  |  |  | z |  | 0.91855 | 1.0394 |  | 0.80064
Потеря давления в дифф-ре уч-к 3-4 |  |  |  |  | DR3 | Па | 373.5127 | 335.4481 |  | 318.2473
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ НА СУЖЕНИИ |  |  |  |  | DR | Па | 575.8793 | 677.2546 |  | 660.0757
[6 empty] | мм.в.ст. | 58.7033 | 69.0372 |  | 67.286
[6 empty] | м.в.ст. | 0.058703 | 0.069037 |  | 0.067286
[6 empty] | кГс/см2 | 0.005984 | 0.0070374 |  | 0.0068589
Потери давления на трение в трубопр-де
Диаметр тр-да |  |  |  |  | м | D | 0.08 | 0.08 |  | 0.08
Длина тр-да |  |  |  |  | м | L | 0.575 | 0.375 |  | 0.575
Коэффициент гидравлического сопр. |  |  |  |  | номогр. | λ | 0.032 | 0.032 |  | 0.032
Значение λ определяется по графику определения сопротивления трения в области квадратичного закона (Прандля-Никурадзе) при Re>Reпр
Потери давления на трение в трубопроводе |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0.00023363 | 0.00012896 |  | 3.738e-05
Потери давления на трение в трубопр-де
Диаметр тр-да |  |  |  |  | мм | D
Длина тр-да |  |  |  |  | мм | L
Коэффициент гидравлического сопр. |  |  |  |  | номогр. | λ
Значение λ определяется по графику определения сопротивления трения в области квадратичного закона (Прандля-Никурадзе) при Re>Reпр
Потери давления на трение в трубопроводе |  |  |  |  | Р | кГс/см2
Потери давления на трение в трубопр-де
Диаметр тр-да |  |  |  |  | мм | D
Длина тр-да |  |  |  |  | мм | L
Коэффициент гидравлического сопр. |  |  |  |  | номогр. | λ
Значение λ определяется по графику определения сопротивления трения в области квадратичного закона (Прандля-Никурадзе) при Re>Reпр
Потери давления на трение в трубопроводе |  |  |  |  | Р | кГс/см2
Коэффициенты местных сопротивлений:
Задвижка | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Отвод гнутый (90о) | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Тройник | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Внезапное сужение | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
Внезапное расширение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
Грязевик | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Обратный клапан | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Потери давления в местных сопр. |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0.00037093 | 0.00027603 |  | 0.00015474 |  | #DIV/0!
Потеря давления на счетчике горячей воды |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Потеря давления на запорной арматуре |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Потеря давления на фильтре |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Суммарные потери давления на УУТЭ |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0.0065886 | 0.0074424 |  | 0.007051 |  | #DIV/0!
[5 empty] | Р | м в.ст. | 0.065886 | 0.074424 |  | 0.07051 |  | #DIV/0!
Гидравлический расчет выполнен на основании следующих нормативных документов:
- | Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям, М., Машиностроение, 1992г.
- | Плотность, энтальпия, вязкость воды, М., Госстандарт России, 1993г.
- | Абрамов Н.Н., Поспелова М.М. Расчет водопроводных сетей, М., Госстройиздат, 1962г.
- | Андрияшев М.М. Гидравлический расчет водопроводных сетей, М., Стройиздат, 1964г.
- | СНИП 2.04.02-84
- | СНИП 2.04.05-92
[6 empty] | Шифр проекта.ГР | [6 empty] | Лист
2
Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата

## специф
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  |  | Код оборудования, изделия, материала |  | Завод изготовитель | Единица измере-ния | Количе-ство | Масса единицы кг |  | Приме-чание
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Комплексный теплосчетчик в составе: | ТСК-9-01 | [5 empty] | ООО "ИВТ" | шт. | 1
|  | Госреестр 71537-18 | [5 empty] | С-Петербург
I. Приборы и средства автоматизации
1а | Преобразователь расхода Ду , Qmax2 | ПРЭМ Ду |  |  |  | Версия ПО 23 |  | ООО "ИВТ" | шт. | 1 |  |  | IP55
| диап. изм. , кл. , исп. "сэндвич" | ТУ 4213-039-15147476-2006 | [5 empty] | С-Петербург
| (F1=1, F2=2) | Госреестр 17858-11
1б | Преобразователь расхода Ду , Qmax2 | ПРЭМ Ду |  |  |  | Версия ПО 23 |  | ООО "ИВТ" | шт. | 1 |  |  | IP55
| диап. изм. , кл. , исп. "сэндвич" | ТУ 4213-039-15147476-2006 | [5 empty] | С-Петербург
| с доп. числоимпульсным выходом (F1=1, F2=2) | Госреестр 17858-06
1в | Преобразователь расхода Ду , Qmax2 | ПРЭМ Ду |  |  |  | Версия ПО 23 |  | ООО "ИВТ" | шт. | 1 |  |  | IP55
| диап. изм. , кл. , исп. "сэндвич" | ТУ 4213-039-15147476-2006 | [5 empty] | С-Петербург
| (F1=0, F2=0) | Госреестр 17858-06
2а,2б | Согласованная пара термореобр.сопрот. | "КТСП-Н" | [5 empty] | ООО "ИНТЭП" | компл. | 1
| диап. изм. 3+150оС, кл.доп.1, | Госреестр 38878-17 | [5 empty] | р. Беларусь
Lмонт.ч.=100мм, НСХ Pt100, α=0,00385 °Cˉ¹
в компл. с защитной гильзой
2в | Термопреобразователь сопротивления | "ТСП-Н" | [5 empty] | ООО "ИНТЭП" | шт. | 1
| диап. изм. 0+160оС, кл.доп.А, | Госреестр 38959-17 | [5 empty] | р. Беларусь
Lмонт.ч.=100мм, НСХ Pt100, α=0,00385 °Cˉ¹
в компл. с защитной гильзой
3 | Вычислитель кол-ва тепла | ВКТ-9-02 |  |  |  | Версия ПО |  | ООО "ИВТ" | шт. | 1 |  |  | IP65
|  | Госреестр 67373-17 |  |  |  | v01.1039 |  | С-Петербург
4 | Термометр биметаллический | БТ 51.211 (0-160) G1/2.100.1,6 | [5 empty] | ЗАО "Росма" | шт. | 3
| диап.изм. 0+160оС | ТУ 4211-001-46269003-03 | [5 empty] | С-Петербург
4а | Термогильза из медного сплава с резьбой G1/2 | БТ 51.211 (0-160) G1/2.100.1,6 | [5 empty] | ЗАО "Росма" | шт. | 3
| (входит в комплект) | ТУ 4211-001-46269003-03 | [5 empty] | С-Петербург
Шифр проекта.СО
Название объекта
|  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата
|  | Разраб. | [5 empty] | Адрес объекта |  | Стадия |  | Лист |  | Листов
|  | Провер. | [7 empty] | Р |  | 1 |  | 3
|  | Н.контр. |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Спецификация оборудования и материалов |  | Разработчик
Н.контр.
ГИП
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
6а,6б | Преобразователь давления - кл.т.1 | КРТ-5-1-1,6-УХЛ 3,1 | [5 empty] | ЗАО "Орлэкс" | шт. | 2
| диап.изм.0-1,6МПа, вых.сигн.4-20 мА | ТУ 4212-174-00227459-99 | [5 empty] | г. Орел
Госреестр 20409-00
5 | Манометр деформационный | ДМ 02-100-1-G | [5 empty] | ООО "Метер" | шт. | 3
| диап.изм. 0-16кгс/см2, кл.т.1,5 | ТУ 4212-001-39470897-2003 | [5 empty] | С-Петербург
| температура изм. среды 160оС | Гос.реестр 25264-03
6а,6б, | Преобразователь давления - кл.т.0,5 | СДВ-И 4-20 мА | [5 empty] | ЗАО "НПК ВИП" | шт. | 3
6в | диап.изм.0-1,6МПа, вых.сигн.4-20 мА | [6 empty] | г. Екатеринбург
Госреестр 28313-11
7а,7б,7в | Источник вторичного питания, 12В | 10ВР220-12Д | [5 empty] | ООО "НПК "ТрансЭТ" | шт. | 3 |  |  | IP44
|  | ТУ 423751-001-52209927-2015 | [5 empty] | С-Петербург
9 | Блок питания для ВКТ-9 | БП-12-24 | [5 empty] | Промышленная Автоматика | шт. | 1
г. Брянск
10.1 | Выключатель автоматический на DIN-рейку | ВА 47-29-2С | [5 empty] | ООО "ИЭК" | шт. | 1
| Iн=1А, время-токовая хар-ка С | ТУ 99 АГИЕ.641245.004 | [5 empty] | г. Москва
10.2 | Выключатель автоматический на DIN-рейку | ВА 47-29-2С | [5 empty] | ООО "ИЭК" | шт. | 1
| Iн=1А, время-токовая хар-ка С | ТУ 99 АГИЕ.641245.003 | [5 empty] | г. Москва
11 | Модем | МПД-1 | [5 empty] | ООО "ИВТ" | шт. | 1
|  | ТУ 4217-076-15147476-2009 | [5 empty] | С-Петербург
11.1 | Внешняя антенна (GSM 900/1800) | Модель 906 SMA | [5 empty] | ООО "Оликом СПб" | шт. | 1
II. Кабели и провода
| AS-CAB 002 2х0,22 | Провод | [5 empty] | ООО "ЭЛЕТЭК системс" | м | 15
| BS-CAB 002 2х0,22 | Провод | [5 empty] | ООО "ЭЛЕТЭК системс" | м | 10
| BS-CAB 004 4х0,22 | Провод | [5 empty] | ООО "ЭЛЕТЭК системс" | м | 10
| КММ 2х0,35 | Провод | [5 empty] | ООО "ЭЛЕТЭК системс" | м | 10
| NUM 3х1,5 | Кабель | [5 empty] | НП"Подольсккабель" | м | 30
III. Каналы и трубы для электропроводок
12 | Труба ПВХ-20(гофр) | FK/F RAL | [5 empty] | ЗАО"Севстройкомплект" | м | 15
13 | Труба ПВХ-25(гофр) | FK/F RAL | [5 empty] | ЗАО"Севстройкомплект" | м | 50
IV. Шкаф КИП и А
14 | Шкаф монтажный ШМ-7 заводской компл. | ШМ-7 | [5 empty] | ООО "ИВТ" | шт. | 1
| 520х310х130мм с замком, IP55 | РБЯК.656325.046-02 ПС | [5 empty] | С-Петербург
IV. Материалы
16 | Бобышка для термометра прямая стальная | БП-ТС-35 | [5 empty] | ЗАО "ТЭМ" | шт. | 3
| БТП1-09, Сталь 20, L=35мм | ТУ 4211-001-31050776-2004 | [5 empty] | СПб
17 | Коробка проходная | GM44022 | [5 empty] | фирма"LAP S.p.a." | шт. | 3
[8 empty] | Шифр проекта.СО | [5 empty] | Лист
2
|  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
18 | Переход концентрический | К-2-89х3,5/57х3,5 | [5 empty] | ЧТПЗ | шт. | 4
|  | ГОСТ 17378-2001 | [5 empty] | г. Челябинск
20 | Комплект соединений тр-дов монтажный | КМ 80-80 | [5 empty] | ООО "ИВТ" | шт. | 2
|  | РБЯК.302422.047 | [5 empty] | СПб
21 | Комплект соединений тр-дов монтажный | КМ 50-50 | [5 empty] | ООО "ИВТ" | шт. | 1
|  | РБЯК.302422.047 | [5 empty] | СПб
22 | Габаритный имитатор расходомера | [6 empty] | ООО "ИВТ" | шт. | 2
СПб
23 | Габаритный имитатор расходомера | [6 empty] | ООО "ИВТ" | шт. | 1
СПб
25 | Труба ф | Гост 8734-75 | [5 empty] | ЧТПЗ | м | 1.5
26 | Труба ф | Гост 8734-75 | [5 empty] | ЧТПЗ | м | 0.5
30 | Отборное устройство давления, Ру1,6 МПа, | ТУ 4218-008-51216464-2001 | [5 empty] | ООО "Сантех | шт. | 5
| tmax=250°C, ст.20 | [6 empty] | комплектНева"
31 | Отборное устройство давления, Ру1,6 МПа, | ТУ 4218-008-51216464-2001 | [5 empty] | ООО "Сантех | шт. | 4
| tmax=105°C, ст.20 | [6 empty] | комплектНева"
32 | Кран шаровый с дренажом и воздухоотводчиком | G1/2" | [6 empty] | шт. | 9
33 | Переходник | G1/2-М20х1,5 | [5 empty] | ЗАО "Росма" | шт. | 9
|  | ТУ 4218-001-4719015564-2015 | [5 empty] | С-Петербург
[8 empty] | Шифр проекта.СО | [5 empty] | Лист
3
|  | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подпись | Дата

## ведомость (hidden)
ЗАО "ТЕПЛОУЧЕТ"
Ведомость подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию
Срок окончания договора ___
Название объекта
Адрес объекта
|  |  | вход | парадная № | 2
|  |  | ГРЩ | парадная № | 3
| Ключи находятся в конторе: |  |  | Энергетиков, д.50
Контактное лицо: | мастер |  |  | д.т.
| Лидия Юрьевна |  |  | р.т.
м.т. 961-18-80
сантехник
| Дима |  |  | м.т. 8-921-889-43-30
ФИО
| Валентина Сергеевна |  |  | м.т. 8-921-638-46-90
Комплектовочная ведомость сдана в отдел снабжения |  |  | 8.07.10 | Подкорытова С.П.
инж.проектировщик
Тел. МПД
Монтаж узла учета тепловой энергии
Передача проекта | Получен /Дата/ | Возвращен начальнику ПТО /Дата/ | Подпись | ФИО ответственного | Отметка о проведении документа
Монтажный участок |  |  |  | Вашурин Д.А.
Пуско-наладочный участок |  |  |  | Ветров А.Г
ОТК |  |  |  | Лаврентьев А.В.
Подготовка узла учета тепловой энергии к сдаче
Передача проекта | Получен /Дата/ | Возвращен инж.проектировщику /Дата/ | Подпись | ФИО ответственного | Отметка о проведени документа
Устранение замечаний ОТК, готовность объекта к сдаче |  |  |  | Вашурин Д.А.
Устранение замечаний ОТК, готовность объекта к сдаче |  |  |  | Ветров А.Г
Проект принят для сдачи объекта |  | Подкорытова С.П. | _____________________
Устранение замечаний ОТК заказчиком |  |  | _____________________
Сдача объекта
Объект сдан
|  | Объект принят инспектором |  | Теплоснабжающая организация
Объект допущен к эксплуатации с |  |  | _________ | Подкорытова С.П.
2-ой экз. проекта сдан в службу эксплуатации |  |  | _________ | Новиков И.Г.
Проект архивирован. Присвоен № |  |  | _________
Шифр проекта